Branża sanitarna - TOM II

- Inwestor: 	Gmina Paczków,

ul. Rynek 1, 48-370 Paczków

- Temat:  	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3

w Paczkowie im. Jana Pawła II

- Lokalizacja: 	ul. 1 Maja 2, 48-370 Paczków, dz. nr 1070/4

- Kategoria budynku: IX budynki kultury, nauki i oświaty

Projektujący: 		mgr inż. Łukasz Mirczak

Nr upr. SLK/1059/PWOŚ/05

Sprawdzający: 		mgr inż. Rafał Chruściński

Nr upr. SLK/4583/PWOS/12

Częstochowa, kwiecień 2016

Spis treści

I. Strona tytułowa.........................................................................................................

II. Oświadczenie projektanta.......................................................................................

III. Uprawnienia i zaświadczenia..................................................................................

IV. Opis techniczny......................................................................................................

- Cel i podstawa opracowania...........................................................

- Charakterystyka budynku............................................................................

- Instalacja centralnego ogrzewania................................................

- Technologia kotłowni...................................................................................

- Zabezpieczenie ppoż. .................................................................................

- Wytyczne branżowe.....................................................................................

- Uwagi końcowe............................................................................................

V. Część rysunkowa:

Częstochowa, kwiecień 2016 rok

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003r., poz. 2016 z późn. zmianami) oświadczamy, że projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na posadowienie węzła cieplnego w kamienicy przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 35 we Wrocławiu został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami wiedzy technicznej, i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Jakiekolwiek odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody projektanta zwalniają go od wszelkiej odpowiedzialności za skutki wynikłe z dokonanej zmiany.

Projektant: 	mgr inż. Łukasz Mirczak

Nr upr. SLK/1059/PWOŚ/05

Sprawdzający: 	mgr inż. Rafał Chruściński

Nr upr. SLK/4583/PWOS/12

# Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku polegającej na wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazu oraz technologii kotłowni dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 2, dz. nr 1070/4.

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja własna,

- aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne.

# 2.   Charakterystyka budynku

Istniejący budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. Składa się z dwóch kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Pełni funkcję budynku oświatowego. Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia na paliwo stałe.

Budynek w chwili obecnej nie spełnia wymagań ochrony cieplnej. Ściany i przegrody zewnętrzne oraz stropy zostaną ocieplone w ramach termomodernizacji obiektu.  W ramach termomodernizacji projektuje się całkowity demontaż istniejącej instalacji C.O. wraz z otulinami, a następnie ich utylizacja. Usunięciu będą podlegały, również uchwyty mocujące rury do sufitu bądź ściany. Podczas demontażu nastąpi wykucie niektórych elementów, co będzie skutkowała robotami naprawczymi związanymi z zamurowaniem lub zatynkowaniem niepotrzebnych otworów. Istniejące bruzdy załatać. Miejsca, które zostały uszkodzone podczas prac demontażowych i montażowych należy przywrócić do istniejącego stanu po przez pomalowanie bądź położenie płytek. Ściany za grzejnikami oraz resztą elementów starej instalacji (np. rur, uchwytów) należy odmalować.

# 3.   Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana z projektowanej kotłowni gazowej  zlokalizowanej w pomieszczeniu na parterze budynku. Główny poziom instalacji centralnego ogrzewania będzie prowadzony pod stropem piwnicy. Instalację na parterze oraz piętrze należy prowadzić w bruzdach ściennych, bądź obudować płytami k-g. Instalację zaprojektowano z rur miedzianych, łączonych przez zaprasowanie oraz izolowanych termicznie. Istniejącą instalacje centralnego ogrzewania należy zdemontować.

3.1 Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród

Współczynniki przenikania ciepła „U” obliczono wg normy PN-EN ISO 6946: 2008 (Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania). Otrzymane wartości przedstawiono w tabeli.

Tab. Współczynniki przenikania ciepła dla przegród

| Opis przegrody | U [W/m2×K] |
| --- | --- |
| Ściany zewnętrzne | 0,21-0,24 |
| Ściany przy gruncie | 0,21 |
| Okno zewnętrzne | 1,3-1,4 |
| Stropodach | 0,19-0,31 |
| Podłoga na gruncie | 0,36 |
| Strop wewnętrzny | 2,03 |
| Drzwi zewnętrzne | 1,7 |
| Drzwi wewnętrzne | 2,5 |

3.2 Obliczenia zapotrzebowania ciepła na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń wykonano wg normy PN-EN 12831: 2006 dla III strefy klimatycznej (-20°C) w programie Instal-OZC 4.13. Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano następującą wartość: Q = 149,28 kW

3.3 Opis rozwiązań projektowych – instalacja centralnego ogrzewania

System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamkniętego

Parametr instalacji C.O. : 70/50 °C

Przyjęto temperatury wewnętrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury:

- pomieszczenia biurowe, socjalne, sale lekcyjne	T=20 °C

- magazyny, pomieszczenia techniczne		T=16 °C

W budynku projektuje się: demontaż istniejącej instalacji CO, wymianę istniejących grzejników na grzejniki płytowe, rozprowadzenie nowych przewodów instalacji centralnego ogrzewania, zamontowanie armatury i izolacji.

Przed zamontowaniem nowej instalacji należy przeprowadzić demontaż istniejącej instalacji wraz z grzejnikami. Miejsca, które zostały uszkodzone podczas prac demontażowych i montażowych należy przywrócić do istniejącego stanu. Projektowaną instalację CO należy doprowadzić do pomieszczenia projektowanej kotłowni gazowej.

Dobór grzejników wykonano w programie Instal-therm 4.12 H, dla czynnika grzewczego o parametrach pracy: 70/50°C, 100% woda. Dla pomieszczeń budynku projektuje się grzejniki stalowe płytowe z połączeniem bocznym. Moc poszczególnych odbiorników jest dobrana dla każdego pomieszczenia zgodnie z obowiązującą normą PN-B-02402:1982. Dopuszcza się dopasowanie wielkości grzejników do aranżacji i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń pod warunkiem spełnienia wymogu mocy grzewczej grzejników wykazanych na rozwinięciu instalacji. Wybór miejsca montażu grzejnika jest bardzo ważny, aby grzejnik spełniał swoje walory użytkowe oraz odpowiednio odprowadzał ciepło do pomieszczenia. Nie jest zalecane umiejscawianie grzejnika w głębokich wnękach oraz miejscach nie gwarantujących prawidłowej naturalnej cyrkulacji powietrza. Podczas montażu należy zachować maksymalną ostrożność, aby nie uszkodzić mechanicznie powłoki lakierniczej grzejnika. Montaż grzejników powinien odbywać się bez wcześniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca się zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po zakończeniu prac wykończeniowych, co w znacznej części uchroni grzejnik od uszkodzeń mechanicznych powłoki lakierniczej. W przypadku gdy istniejąca wnęka grzejnikowa będzie za mała w celu montażu grzejnika, wnękę należy zamurować.

Schemat  zasilania bocznego projektowanego grzejnika.

Wszystkie grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne (z głowicami termostatycznymi i nastawą wstępną) oraz zawory powrotne (z możliwością odcięcia). Do regulacji instalacji grzewczej zastosowano podpionowe zawory regulacyjne. Poza zaworami grzejnikowymi projektuje się: zawory regulacyjne montowane bezpośrednio za rozejściach instalacji, zawory odcinające na rozgałęzieniach instalacji, automatyczne zawory odpowietrzające, zawory spustowe na najniższych punktach instalacji CO.

Instalacje centralnego ogrzewania  wykonać z rur miedzianych w technologii kształtek zaprasowywanych. Średnice przewodów wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Instalacje prowadzić pod sufitem najniższej kondygnacji ze spadkiem 0,3% w kierunku kotłowni. Piony i poziomy instalacji centralnego ogrzewania prowadzimy w razie możliwości po istniejących śladach przy ścianach pomieszczeń. Na odejściu od sieci głównej przy każdym rozgałęzieniu na przewodzie zasilającym i powrotnym zamontować zawory odcinające. Przewody należy zamocować przy użyciu metalowych uchwytów bądź opasek przykręconych do stropu za pomocą łącznika mechanicznego, którego minimalne zagłębienie w strop wyniesie 6 cm. Instalację rozprowadzić pod sufitem piwnicy oraz w bruzdach ściennych. W przypadkach kiedy nie byłoby możliwości prowadzenia instalacji w bruzdach ściennych instalacje należy obudować płytami k-g. Rozprowadzenie instalacji i lokalizacja pionów według części rysunkowej.

Ze względu na długie odcinki przewodów instalacji centralnego ogrzewana przewody prowadzić zgodni z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz z wykorzystaniem kompensatorów mieszkowych. Przed i za kompensatorami mieszkowymi należy zastosować podpory kierunkowe zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie spotkane na trasie przewodów załamania konstrukcyjne budynku oraz łączenia modułów należy wykorzystać jako kompensacje przy użyciu punktów stałych. Przez zamontowanie punktów stałych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodów. Punkty stałe mocować do stropu budynku. Zarówno przewody zasilania i powrotu powinny być dodatkowo mocowane przy urządzeniach zasilanych i zasilających. Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy zastosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową oraz co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić atestowaną masą ognioochronną o odporności równej odporności przegrody.

Na każdym z pionów w najwyższych punktach instalacji przewidziano montaż automatycznych odpowietrzników. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Po wykonaniu instalacje należy dokładnie wypłukać, a następnie poddać próbą szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie stosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym Polskim Normom, oraz posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Izolację cieplną wykonać wg normy PN-B-02421: 2000 (Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze).

# 4.   Instalacja gazu

4.1 Opis rozwiązań projektowych

Projektowana instalacja zasilana będzie z istniejącej sieci gazowej doprowadzonej do budynku. Wpięcie do przyłącza gazu należy wykonać za kurkiem głównym zlokalizowanym w skrzynce gazowej na ścianie zewnętrznej budynku. Istniejącą instalacje gazu należy przebudować poprzez poprowadzenie nowej nitki instalacji gazu dla obiektu szkoły oraz pozostawienie starej nitki instalacji gazowej do mieszkań prywatnych. Od istniejącej nitki należy odłączyć i zdemontować część instalacji należącej do szkoły. Do nowoprojektowanej instalacji gazu dla obiektu szkoły należy podłączyć istniejącą instalacje zasilającą kuchenkę gazową. Bezpośrednio za wpięciem do istniejącej instalacji gazowej należy zamontować w skrzynce gazowej na zewnątrz budynku zawór odcinający MAG-3.

Do projektowanej instalacji gazu docelowo podłączone będą następujące urządzenia: 2  projektowane kotły gazowe oraz 1 istniejąca kuchenka gazowa. Łączna moc doprojektowywanych urządzeń gazowych będzie wynosiła 170 kW.

Instalacje wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury odcinającej oraz urządzeń gazowych.

Połączenia gwintowane uszczelnić konopiami nasyconymi minią w pokoście lub taśmami teflonowymi instalacyjnymi. Urządzenia gazowe łączyć na stałe z przewodami za pomocą dwuzłączek lub długim gwintem.

Przewody instalacji gazowej po stronie wewnętrznej układać na ścianie w odległości 4 cm od tynku. Odległość miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwić wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody gazowe należy prowadzić w odległości:

- 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami,

- 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je

- nad tymi przewodami,

- 10 cm od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

- 20 cm od poziomych przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,

- 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznych,

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących: wyłączników, bezpieczników,

- przekaźników, gniazd wtykowych.

Przy przejściach przez przegrody budowlane konstrukcyjne stosować rury ochronne wystające po 3 cm po każdej stronie przegrody z wypełnieniem szczelin materiałem nie powodującym korozji. Dopuszcza się prowadzenie przewodów w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych – po wykonaniu próby szczelności – łatwo usuwalną masa tynkarska nie powodująca korozji. Po wykonaniu instalacji i pozytywnym wyniku prób przewody gazowe oczyszczone do połysku metalicznego pomalować farbą antykorozyjna, a następnie dwukrotnie farba olejną ogólnego stosowania.

Projektowana instalacja zasilać będzie w gaz maksymalnie:

- 2 kotły gazowe - kondensacyjne

- 1 istniejącą kuchenkę gazową.

Do pomiaru ilości zużycia gazu zaprojektowano 1  gazomierz miechowych G10 R280 zgodnie z warunkami technicznymi gazu usytuowany na ścianie zewnętrznej budynku. W szafce należy zamontować również rejestrator impulsów GSM - CRS-03. Przed gazomierzem zamontować kurki odcinające.

4.2 Obliczenia

| Odc. | Współ. Jedno. | Qrzecz. | Qobl. | Dł. odc. | Średnica | Dł. zastęp. Oporów miejscowych | Dł. oblicze. | Suma długości | Jedn. strata ciśnienia | Opory ruchu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kurek | Kolanko | Zwężka | Trójnik |  |  |  |  |
| - | - | m3/h | m3/h | m | mm | m | m | m | m | m | m | Pa/m | Pa |
| A-B | 1 | 8,2 | 8,2 | 1,5 | DN32 | 0,3 | 6 | 0,2 | 1,4 | 7,9 | 9,4 | 1,25 | 11,75 |
| B-C | 1 | 16,4 | 16,4 | 95,82 | DN65 | 1,2 | 33,6 | 0,3 | 0 | 35,1 | 130,92 | 0,37 | 48,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bezwzględne straty ciśnienia [Pa] | 60,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hodzysk [Pa] | -9,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Straty ciśnienia [Pa] | 50,79 |

Wykonano obliczenia sprawdzające spadki ciśnień na instalacji gazowej. Obliczenia wykazały dopuszczalne spadki ciśnień nie przekraczające 150 Pa.

4.3 Próba szczelności instalacji

Instalacja po wykonaniu, a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez wykonawcę w obecności dostawcy gazu.

Sprawdzenie instalacji polega na:

- kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami i normami,

- ocenie jakości wykonania,

- kontroli szczelności przewodów.

Próbę szczelności przeprowadza się osobno dla przewodów rozprowadzających bez aparatów gazowych i ponownie razem z tymi aparatami. Próba szczelności instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 0,05MPa i obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury. Włączony manometr rtęciowy nie powinien wykazać w przeciągu 30 min spadku ciśnienia.

Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny należy wykonać instalacje na nowo. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności instalacje należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczeń, oraz pomalowanie farbą podkładową i chlorokauczukową i nawierzchniową.

4.4 Instalacja ochrony odgromowej

Wszystkie metalowe części instalacji powinny być połączone ze sobą i uziemione. Obiekty technologiczne i budowlane powinny być wyposażone w ochronę odgromową zgodną z ZN-G-4120 pkt.7.7.10.

Należy wykonać połączenie skrzynki gazowej z instalacją uziemienia otokowego budynku. Połączenie wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 – uziom 10 . Wszystkie połączenia podziemne elementów wykonać jako spawane. Miejsca spawane zabezpieczyć przed korozja farbami podkładowymi i nawierzchniowo lepikiem na zimno lub izolować taśmami PE. Drzwiczki skrzynki połączyć z obudową przy użyciu stalowej linki o przekroju co najmniej 4 mm2. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać pomiary rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyższych pomiarów sporządzić protokoły.

Wszystkie prace związane z wykonaniem uziemienia należy wykonać zgodnie z norma PN-89/E-05003/03. „Ochronna odgromowa obiektów budowlanych – ochronna obostrzona„ przez osoby uprawnione.

# 5.   Technologia kotłowni

5.1 Opis rozwiązań projektowych

Źródłem ciepła w instalacji będą dwa gazow kotły kondensacyjne pracujace w kaskadzie o łącznej mocy 180kW. Maksymalna moc każdego kotła 90 kW. Kotły zostaną zlokalizowane w nowoprojektowanym pomieszczeniu kotłowni na poziomie parteru (zgodnie z częścią rysunkową). Kotły będą służyły do przygotowania wody grzewczej na cele centralnego ogrzewani. Projektowane kotły wyposażone są w wymiennik wykonany ze stopu aluminium i krzemu. Pojemność wodna kotła 7,8l. Standardowa sprawność eksploatacyjna 75/60st. C  - 106%

Czynnikiem grzejnym w obiegu grzejników będzie woda o parametrach 70/500C.

Odprowadzenie spalin z kotła realizowane będzie przez kaskadowy komin koncentryczny powietrzno- spalinowy o przekroju kołowym 300/200mm i wyprowadzone ponad dach najwyższej kondygnacji.

W pomieszczeniu kotłowni przewidziano wentylację grawitacyjną. Nawiew realizowany będzie kanałem Z-etowym o wymiarach 0,30x0,30, sprowadzonym 30,0cm nad posadzkę. Czerpnia kanału nawiewnego 2,0m nad poziomem terenu. Wywiew realizowany będzie kanałem wentylacyjnym wychodzącym na zewnątrz budynku poprzez ścianę zewnętrzną. Kratka wywiewna montowana pod sufitem kotłowni.

Do zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania dobrano zawory bezpieczeństwa 3/4", natomiast do utrzymywania stałego ciśnienia w instalacji oraz przejmowania przyrostów objętości wody przewidziano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 200 litrów. Rurociągi w kotłowni należy zaizolować otuliną z wełny mineralnej w płaszczu.

Po wykonaniu instalacje należy dokładnie wypłukać, a następnie poddać próbą szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2 Dobór urządzeń i obliczenia

Dobór kotła

Wydajność kotłowni Q = 180 kW.

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło, dobrano kotły gazowe całkowicie kondensacyjny o maksymalnej mocy 90 kW każdy.

Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

pojemność instalacji			  V = 2300 	dm3

ciśnienie statyczne			Pst = 0,5 bar

przyrost objętości wody			V = 0,0224 dm3/kg

gęstość wody (t1=10oC)		   = 0,9997  kg/dm3

Ciśnienie wstępne w przeponowym naczyniu wzbiorczym:

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego

Średnica rury bezpieczeństwa:

Przyjęto średnicę wewnętrzną rury d=25mm.

Pojemność całkowita

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 200 litrów.

Dobór zaworu bezpieczeństwa dla instalacji c.o.

Przepływ wody w instalacji ogrzewania

gdzie:

Q – znamionowa moc kotła [W],

cw – ciepło właściwe wody

Założenia:

  - zawór bezpieczeństwa

  - ciśnienie otwarcia 3,0 bar

  - dn = 25 mm

  - do = 20 mm

  - c = 0,40

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa

Teoretyczna jednostkowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa

Pole powierzchni wypływu

Przyjęto zawór bezpieczeństwa o średnicy dn = 25 mm; do = 20 mm i ciśnieniu otwarcia potw = 0,30 Mpa

Sprawdzenie średnicy minimalnej króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa:

- pojemność instalacji - 1000 dm3

Minimalna przepustowość zaworu bezpieczeństwa

Najmniejsza średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa  dn = 25mm i d0 = 20mm dobrane prawidłowo.

Dobór komina

Na podstawie danych producenta kotła przyjęto kaskadowy komin koncentryczny powietrzno-spalinowy o przekroju kołowym 300x200. Komin należy wyprowadzić ponad dach najwyższej kondygnacji. Komin koncentryczny składa się z odcinka poziomego do którego podłączone są odprowadzenia spalin wszystkich kotłów pracujących w kaskadzie oraz odcinka pionowego, który odprowadza spaliny na zewnątrz kotłowni. Elementy poziomego odcinka Kaskadowego Systemu Kominowego wykonane są ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej

Elementy wchodzące w skład komina koncentrycznego:

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adapter dwuścienny 110/160 | 2 |
| 2 | Ustnik 200/300 | 1 |
| 3 | Rura 1000 200/300 | 5 |
| 4 | Rura koncentryczna 1000/200/300 | 2 |
| 5 | Kolano koncentryczne 90/200/300 | 1 |
| 6 | Czerpnia koncentryczna 200/300 | 1 |
| 7 | Podpora przejściowa koncentryczna 200/300 | 1 |
| 8 | Kaskadowy System Kominowy, koncentryczny, ze sterownikiem, dla 2 kotłów 200/300 | 1 |
| 9 | Wspornik 300 | 1 |
| 10 | Obejma konstrukcyjna 300 | 5 |
| 11 | Kołnierz p.deszczowy 300 | 2 |
| 12 | Przejście dachowe 0 300 | 1 |

Sprzęgło hydrauliczne

W celu wyeliminowania wzajemnego wpływu zmiennych strumieni po stronie obiegu kotłowego i obiegów grzewczych bez konieczności ich równoważenia, instalację należy wyposażyć w sprzęgło hydrauliczne o mocy 180 kW.

5.3 Wentylacja kotłowni

- Wentylacja nawiewna

Powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych powinna wynosić co najmniej 5 cm2 na każdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kotłów, nie mniej jednak niż 300 cm2 = 0,03m2.

FN= 5 [cm2/kW] * M [kW] = 5 *180 = 900 cm2 = 0,09 m2

Dobrano kanał nawiewny Z-etowy o wymiarach 0,30 x 0,30 m = 0,09 m2.

UWAGA:

Kanał nawiewny zakończyć kratką regulacyjną nawiewu z ograniczeniem zamknięcia max. do 50% przekroju.

- Wentylacja wywiewna

Powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej połowie

powierzchni otworów nawiewnych, nie mniej jednak niż 200cm2 = 0,02m2.

Fw = 0,09 m2/ 2 = 0,045m2

Dobrano kanał wywiewny o przekroju 0,2 x 0,25m = 0,05m2.

Zaprojektowano kocioł z zamknięta komorą spalania, wymiary kanałów wentylacyjnych dla pomieszczenia kotłowni przyjęto z zgodnie z PN-B-02431-1.

5.4 Instalacja wody zimnej i kanalizacji

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano zlew z bieżącą wodą, studnię chłodzącą z kręgów betonowych o średnicy fi 80cm wraz z pompą tłoczącą ścieki oraz kratka ściekowa. Ponadto w kotłowni zaprojektowano armaturę wraz z stacją uzdatniania wody umożliwiającą dostarczenie do kotła wody o jakości wymaganej odpowiednimi przepisami. Zaprojektowano stację uzdatniania wody ze złożami jonowymiennymi o maksymalnym natężeniu przepływu 2.0 m3/h. Przed stacją należy zamontować filtr wstępny. Przed odprowadzeniem kondensatu z kotła gazowego do kanalizacji zaleca się zastosować proces neutralizacji za pomocą neutralizatora. Instalację wodociągową i kanalizacyjną do pomieszczenia kotłowni należy doprowadzić poprzez włączenie do istniejącej instalacji zimnej wody i kanalizacji na poziomie piwnicy.

# 6.   Zabezpieczenie ppoż.

Prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciw pożarowego, nie można prowadzić prac spawalniczych w pomieszczeniach w których znajdują się materiały łatwopalne, pomieszczenia te należy opróżnić i zapewnić środki p.poż. przed rozpoczęciem prac.

Dla pomieszczenia kotłowni projektuje się zespół urządzeń sygnalizacyjno-alarmujacych, informujący o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia gazu w powietrzu. Moduł alarmowy oraz moduł pośredni połączyć z zaworem klapowym MAG-3 celem automatycznego odcięcia dopływu gazu do kotłowni. Zawór MAG-3 umieścić w szafce zewnętrznej. W kotłowni zamontować jeden detektor gazu.

Kotłownię wyposażyć w gaśnicę proszkową 6 kg i koc gaśniczy. Odporność ogniowa ścian, stropów i drzwi zgodnie z obecnymi wymogami.

Wszystkie przepusty i przejścia instalacyjne przez stropy i ściany oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej (EI), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Przepusty przewodów stalowych należy prowadzić w stalowych rurach ochronnych uszczelnionych masą ognioodporną.

# 7.   Wytyczne branżowe

Wytyczne budowlane

- należy wykonać przejścia przez przegrody budowlane,

- podłogę kotłowni wykonać z materiałów niepalnych ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej,

- pod komin należy wykonać konstrukcje umożliwiającą eksploatacje i dozór kominiarski,

- należy wymienić drzwi wejściowe do kotłowni i poszerzyć otwór drzwiowy; Drzwi o szerokości co najmniej 0,9m, otwierane na zewnątrz kotłowni, zamknięcie drzwi od strony kotłowni bezklamkowe otwierające się pod naciskiem,

- ściany kotłowni należy wyłożyć płytkami,

- należ wyburzyć ściankę działową w kotłowni i postawić nową ścianę z pustaka MAX-a o grubości minimum 25 cm i dwukrotnie otynkować.

Wytyczne elektryczne

- wykonać instalację zasilającą urządzenia elektryczne i automatykę,

- wykonać instalację przeciwporażeniową,

- wykonać instalację odgromową kominów,

- wykonać gniazdo oświetlenia 12V,

- wykonać gniazdo 230V,

- zainstalować detektor metanu.

# 8.   Uwagi końcowe

Wszystkie prace montażowe, próby i odbiory wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych’’ i właściwymi przepisami branżowymi oraz przepisami BHP.

Całość prac wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami BHP i p-poż.;

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003;

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2006;

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2002;

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003;

- wytycznymi producentów urządzeń.

Urządzenia i materiały użyte przy wykonawstwie powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Projektant: mgr inż. Łukasz Mirczak

Nr upr. SLK/1059/PWOŚ/05

Sprawdzający: mgr inż. Rafał Chruściński

Nr upr. SLK/4583/PWOS/12

# Text boxes

| Nr rys. | Przedmiot rysunku | Skala: | Strona: |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Rzut piwnicy - instalacja gazu i CO | 1:100 |  |
| S2 | Rzut parteru - instalacja gazu i CO | 1:100 |  |
| S3 | Rzut I piętra - instalacja gazu i CO | 1:100 |  |
| S4 | Rozwinięcie instalacji CO | - |  |
| S5 | Schemat technologiczny kotłowni gazowej | - |  |
| S6 | Rzut kotłowni | 1:50 |  |