Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	4

2.	ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE	4

2.1	Zasilanie proj. przepompowni P1	4

2.1.1	Lokalizacja proj. przepompowni	4

2.1.2	Charakterystyka przepompowni	5

2.1.3	Zasilanie przepompowni	5

2.1.4	Szafa sterownicza  TS	6

2.2	Roboty montażowe.	7

2.2.1	Wstęp	7

2.2.2	Układanie kabli	8

2.2.3	Wykopy	8

2.2.4	Skrzyżowania proj. kabli	9

2.2.5	Montaż szafy sterującej	9

2.2.6	Uziemienie ochronne	10

2.2.7	Zabezpieczenie antykorozyjne	10

2.2.8	Montaż i próby wstępne instalacji elektrycznej	10

2.3	Ochrona przeciwporażeniowa	11

2.4	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.	11

2.5	Uwagi końcowe	12

2.6	Obliczenia.	13

2.7	Zestawienie materiałów	14

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr:  E-01 		PZT – Zasilanie przepompowni

Rys. nr:  E-02	            Przepompownia P-1

Rys. nr:  E-03		Schemat ideowy zasilania przepompowni P1 – br. elektryczna

Rys. nr:  E-04		Układanie kabli, zbliżenia, skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym

Część opisowa

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Cel przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego opracowania ma na celu uzbrojenie terenu miejscowości Paczków w gminie Paczków w kanalizację sanitarną umożliwiającą odbiór ścieków sanitarnych z posesji i przetransportowanie ścieków do oczyszczalni w Paczkowie.

Przedmiot opracowania:  projekt wykonawczy branży elektrycznej stanowiący element projektu budowlanego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida”

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem opracowania projektu wykonawczego zasilania przepompowni P1:

- zasilaniem energetycznym proj. przepompowni P1,

Rodzaj opracowania: opracowanie  stanowi projekt wykonawczy branży  elektrycznej.

Lokalizacja obszaru objętego przedmiotowym opracowaniem: województwo opolskie, powiat nyski, gmina Paczków, miejscowość  Paczków.

Obowiązujący dla zakresu przedsięwzięcia objętego opracowaniem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

- 	miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 30.01.2003r. przez Radę Miejską w Paczkowie, Uchwała V/30/2003  (obręb Paczków, działki nr: 468/23, 468/24;

Zakres rzeczowy inwestycji stanowiący przedmiot niniejszego opracowania:

- budowa linii kablowych n/n do zasilania proj. przepompowni: 33 mb, wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporażeniowa, zabudowa rur ochronnych przy skrzyżowaniach proj. kabla n/n z innymi urządzeniami proj. infrastruktury drogowej

ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

Zakres inwestycji obejmuje

zasilanie proj. przepompowni – zaprojektowano linię kablową:  33m mb,

- zaprojektowani jako zabezpieczenie proj. kabla - rurami osłonowymi  Ø 75,

- montaż uziemienia ochronnego,

Zasilanie proj. przepompowni P1

### Lokalizacja proj. przepompowni

Projektowaną  przepompownię P-1 zlokalizowano na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Konopnickiej w Paczkowie, w miejsc wskazanym na planach sytuacyjnych (wspólnych dla sieci wodociągowych i elektrycznych).

Projekt obejmuje zasilanie przepompowni ścieków. Teren przepompowni zaprojektowano jako wydzielony i zabezpieczony ogrodzeniem, oświetlony z utwardzonym dojazdem i terenem wokół przepompowni w ramach ogrodzenia.

Zaprojektowano przepompownię P-1  jako wyrób kompletny – obudowa, technologia i sterowanie. Całość objęta gwarancją producenta pomp, który musi posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 14000. Wentylację przepompowni zaopatrzyć w filtry (biofiltry) kominkowe DN 150 mm. W ramach dostawy kompletnej przepompowni przewidziany jest rozruch przepompowni i ustawienie wszelkich parametrów sterowania oraz umożliwienie włączenia w ogólny system sterowania Użytkownika przepompowni, ułożenie kabli zasilających i sterujących w gotowym wykopie.

### Charakterystyka przepompowni

Projektowana  przepompownia wykonana będzie jako budowla podziemna prefabrykowana w formie zbiornika w postaci walca i podłączona do proj. rurociągów tłocznych. Wewnątrz pompowni zainstalowane będą dwa zestawy, (podstawowy + rezerwowy) pomp ściekowych z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi o mocy P1=2,5kW i P2=2,5kW oraz układ czujników poziomu cieczy w zbiorniku.  Zestawy pompowe dostarczane są fabrycznie z szafkami sterowniczymi wraz z kablami zasilającymi do proj. pomp, silników oraz kablami sterowniczymi. Kable wyprowadzone będą z szafki sterowniczej przepompowni do komory zbiornika pompowni. Kable te należy układać w rurze ochronnej pomiędzy szafką sterowniczą, a zbiornikiem przepompowni.

Zakłada się, że pompy mogą pracować naprzemiennie, ale rozruch pomp odbywać się będzie selektywnie poprzez wykorzystanie urządzeń typu soft-start. Sterowanie rozruchem silników pomp będzie odbywać się poprzez układ kontroli prędkości w urządzeniu soft-start, które będzie zainstalowane w układzie zasilania i sterowania w szafie sterowniczej. Na schematach przedstawiono sposób podłączenia urządzeń.

Nie przewiduje się jednoczesnej pracy pomp w przepompowniach.

Układanie kabli sterowniczych i zasilających pompy, silniki w studzience pompowni wykonać zgodnie z DTR pompy i czujników poziomu zwracając uwagę aby nie miały ostrych załamań oraz żeby nie mogły być wessane do otworu wlotowego pompy. Dla przejść PVC zbiornik zaopatrzony został w przejścia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe w ścianach dla kabli o średnicy 125 mm. Rura osłonowa kabli pomiędzy przepompownią, a szafą sterującą wentylowana.

### Zasilanie przepompowni

Zgodnie z uzgodnieniami nr: WP/024802/2015/O03R07  z dnia  29.04.2015, wydanymi przez TDSA Oddział w Opolu / Wydział Przyłączeń w Nysie projektowane złącze kablowe ZK1+1P do zasilania przepompowni będzie zlokalizowane przy istn. słupie nr 2103  (na  mapie zaznaczono lokalizację proj. złącza), które będzie zasilane ze stacji TR S-8-0475/Paczków Sienkiewicza. Od proj. ZK1+1P należy wybudować przyłącz kablowy wykonanym kablem YKY 5x10mm2 od ZK do  projektowanej szafy sterującej TS.

Wg warunków do rozliczania poboru energii elektrycznej dla  zasilania przepompowni P-1 będzie układ pomiarowy bezpośredni zabudowany w złączu ZK 1-1P. Układ pomiarowy powinien spełniać wymagania określone w załączniku „Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi” do „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”.

Z szafki sterowniczej TS dla proj. pompowni P-1 należy wyprowadzić kable w rurach ochronnych do zasilania i sterowania pracą pomp.

Zaprojektowano wykonie uziomu dla szafki sterowniczej pompowni. Proj. uziom należy podłączyć z proj. siecią uziemień projektowanej przepompowni.

### Szafa sterownicza  TS

Szafkę sterowniczą na terenie przepompowni, należy przystosować do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego (np. przewoźnego), które realizowane jest przez przełącznik zasilania  i  uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć TD SA.

Zaprojektowano dla zasilania i sterowania pompami ścieków szafę sterującą wyposażoną w:

- szafkę wykonaną z poliestru zbrojoną włóknem szklanym o wymiarach płyty montażowej

1000x800 mm

- posiadającą wewnątrz szafy gniazdo z bolcami 3P+N+PE 32 A dla zasilania z agregatu

prądotwórczego i gniazdo serwisowe 220 V.

- posiadającą jako czujniki poziomu: sondę hydrostatyczną (do ścieków), 2- przewodową 4-20 mA  zakresem 0-2 m 0-2m H2O oraz 2 pływaki. Pływaki i sonda mocowane do łańcuszka ze stali  kwasoodpornej obciążonego od dołu

- posiadające przełącznik zasilania sieć-0-agregat

- posiadający przełącznik obrotów siników prawo–lewo

- posiadający przełącznik wyboru pompy do pracy od pływaka w przypadku uszkodzenia

automatyki, 

- posiadające możliwość podłączenia  zewnętrznego alarmu

- posiadający sterownik o 26 I/O, (tj. 13 DI (24 VDC), 9 DO (przekaźnik 2A), 1 DO (24 VDC),  (2 AI (0-10 V / 4-20 mA), RS-232, RS-485 zasilanie 24 VDC)

- osiadający przepływomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem umożliwiającym komunikację  z protokołem (do uzgodnienia na etapie realizacji projektu)

- posiadający moduł komunikacyjny GPRS

- posiadający obwody sterowania zabezpieczone od przepięć

Zaprojektowano zabudowę sterowników, które zbierają sygnały z przepompowni:

- poziom ścieków (za pomocą sondy hydrostatycznej) AI 4-20 mA

- poziom suchobiegu (pływak dolny) DI

- poziom przepełnienia ( pływak górny ) DI

- czas pracy pomp zliczany przez sterownik

- ilość przepompowanych ścieków i przepływ chwilowy RS485 (o ile uzgodniono

zainstalowanie  przepływomierza ścieków)

- przełączenie trybu pracy przepompowni ręczny / automatyczny DI

- sygnał otwarcia drzwi szafy DI

- potwierdzenie otwarcia drzwi przez obsługę pompowni DI

- odstawienie pompy 2x DI

- uszkodzenie pompy 2xDI

- zanik / powrót napięcia zasilania DI

Zaprojektowano sterownik, który ma możliwości wprowadzenia n/w algorytmów pracy przepompowni :

- Praca normalna automatyczna

po osiągnięciu zadanego poziomu sterownik załącza jedną pompę

pompy powinny być załączane naprzemiennie.

sterownik powinien mieć ustawionych 5 poziomów:

poziom suchobiegu (alarm)

poziom minimalny (wyłączenie pomp)

poziom załączenia 1 pompy

poziom załączenia obu pomp

poziom przepełnienia (alarm)

pływak dolny wyłącza pompy niezależnie od sterownika, sterownik też wyłącza

pompy i wysyła sygnał alarmu.

pływak przepełnienia załącza wybraną przełącznikiem pompę niezależnie od

sterownika, sterownik wysyła alarm o przepełnieniu

czujnik otwarcia drzwi uruchomia program czuwania.

(Jeżeli w ustawionym czasie nie nastąpi potwierdzenie przyciskiem bistabilnym,

sterownik  wysyła alarm o włamaniu. Jeżeli następuje potwierdzenie, przesyłana jest

informacja o obecności obsługi).

Program powinien zapewniać wzajemną kontrolę poprawności pracy sondy i

pływaków,  przez alarmowanie w przypadku sprzecznych informacji lub wyjściu

prądu sondy poza  zakres 4-20 mA.

Program powinien analizować pracę pomp i na tej podstawie informować o

zmniejszeniu  się wydajności.

- Sterowanie ręczne - praca na pływaku górnym (przepełnienie). Sterownik zablokowany. Pracuje tylko jedna pompa wybrana przełącznikiem. Możliwe jest uruchomienie wybranej pompy przyciskiem monostabilnym.

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary sprawdzające.

Roboty montażowe.

### Wstęp

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zaznajomić pracowników z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonaniem przez nich prac. Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi być przez pracownika potwierdzone pisemnie. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnych zagrożenia zdrowia. Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy odgrodzić balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Przy pracach na wysokości należy stosować środki ochrony indywidualnej, w szczególności takie jak szelki bezpieczeństwa. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przybywające na teren budowy. Prace związane z przebudową istniejących linii elektroenergetycznych należy wykonywać na polecenie pisemne, przy wyłączeniu linii z pod napięcia z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przestrzeganiem warunków określonych przepisami BHP podczas organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

### Układanie kabli

W ziemi proj. kable układać na posypce piaskowej 10cm na głębokości 0,7m linią falistą z 3% zapasem dla skompensowania możliwości przesunięć gruntu, potem przykryć warstwą piasku 10cm następnie nasypać 20 cm przesianego gruntu rodzimego ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu ziemię ubijać warstwami. Na kablach w odstępach nie większych niż 10m oraz przy wejściu do złącz słupowych i rury  osłonowych umieścić trwałe oznaczniki kablowe informujące o rodzaju kabla, przebiegu i długości trasy, właścicielu kabla oraz roku budowy kabla. Na rysunkach zaznaczono: trasę proj. kabli.

Projektowane kable n/n do zasilani przepompowni należy ułożyć w rurach osłonowych dwuściennych, karbowanych Ф 75 (fi 75 o parametrach   fi z/fi w.  75 / 63)    w związku z kolidującą projektowaną infrastrukturą ciągu pieszo-drogowego (na mapie zaznaczono lokalizację ułożenia proj. rur osłonowych).

Przejście pod drogami wykonać w wykopach otwartych, kable chronić rurami ochronnym dla układania w trudnych warunkach  (fi 75 o parametrach   fi z/fi w.  75 / 66),

W zależności od przekroju kabli należy stosować minimalne średnice rur

- dla kabla YKY 5x10 mm2

- Ф75 mm, rura ochr. dwuścienna, karbowana na zew. i gładką od wew. o średnicy

zew.  75mm

- Ф75 mm, rurą ochronną dla układania w trudnych warunkach  (fi zew./fi wew. 75/ 66)

Przy układaniu kabla należy zachować następujące minimalne odległości pionowe projektowanego kabla z obiektami :

- 0,5 m od nawierzchni ulic, dróg, parkingów

- 0,5 m od podziemnych elementów słupa

- 0,5 m od kabli telefon. przy zbliżaniu kabel układać w rurze stalowej lub r. ochr.

- 0,5 m od fundamentów budynków, ogrodzeń

- 1,5 m od pni drzew

Przed wejściem do złączy pozostawić zapas kabla po około 2,5 m dla każdych ze stron kabla.

W przypadku stwierdzenia braku miejsca zapasy te można wykonać w układzie poziomym. Przed wykopami w rejonie skrzyżowań w celu rozpoznania wykonać ręcznie poprzeczne przekopy próbne. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianego w projekcie dodatkowego uzbrojenia, na kabel założyć rury ochronne. Ciągi drenarskie należy omijać; w przypadku ich uszkodzenia naprawić. Wszelkie odstępstwa od projektowanych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem

### Wykopy

Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony" ,a w nocy - czerwonymi światłami ostrzegawczymi.

Poręcze powinny być umieszczone na wys. 1,1m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu.  W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy wykonać pomosty o szerokości dostosowanej do intensywności ruchu, jednak nie mniejszej niż 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejścia powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m.

### Skrzyżowania proj. kabli

Skrzyżowania z istniejącymi drogami.

Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem, drogami przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokościowych i profilach podłużnych kanałów.

Projektowane kable n/n do zasilania proj. przepompowni  należy ułożyć w rurach osłonowych dwuściennych, karbowanych Ф 75 (fi 75 o parametrach   fi z/fi w.  75 / 63  w związku z kolidującą projektowaną infrastrukturą ciągu pieszo-drogowego (na mapie zaznaczono lokalizację ułożenia proj. rur osłonowych).

Przejście pod drogami wykonać w wykopach otwartych, kable chronić rurami ochronnym dla układania w trudnych warunkach  (fi 75 o parametrach   fi z/fi w.  75 / 66).

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi oraz kanalizacją sanitarną i deszczową

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi rurociągami wodociągowymi oraz kanalizacją sanitarną i deszczową, roboty ziemne wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi, kablami telekom, siecią gazową.

Na trasie projektowanych sieci występują skrzyżowania z liniami energetycznymi sieci rozdzielczej. Prowadzenie robót w strefie niebezpiecznej związanej bliskością linii energetycznych wykonywać zgodnie z Rozdziałem 6 „Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Skrzyżowania z kablem energetycznym niskiego napięcia ora kablem telekom., w miejscu kolizji należy zamontować rurę ochronną na przewodzie elektrycznym, o minimalnej długości równej szerokości wykopu powiększonej o 1m.

W miejscu kolizji roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z TD SA i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.

W miejscu kolizji roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ORANGE PL.

W miejscu kolizji roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z PSG.

Przy realizacji i odbiorze uwzględnić warunki uzgodnień branżowych załączonych do niniejszego opracowania.

### Montaż szafy sterującej

Po ustawieniu i wypoziomowaniu obudowy należy zasypać postawę fundamentu warstwą suchego betonu oraz obsypać boki i tył złącza rodzimym gruntem. Po ułożeniu i podłączeniu kabli oraz zamontowaniu przednich osłon fundamentów należy powtórnie wypoziomować obudowę i zasypać przednia część fundamentu do wysokości zaznaczonej na fundamencie. Po zasypaniu na zewnątrz należy zasypać wnętrze fundamentu gruntem rodzimym do wysokości 0,2 m poniżej poziomu gruntu. Pozostałą cześć zasypać piaskiem nie przekraczając poziomu zasypania zewnętrznego.

### Uziemienie ochronne

Ze szafy sterującej należy wyprowadzić odgałęzienia z bednarki FeZn 25x4 mm2 .

Dla proj. przepompowni należy ułożyć uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm2 układany we wspólnym wykopie z kablem na głębokości poniżej 10 cm od układanych kabli.

Uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm2 należy ułożyć wokół ogrodzenia przepompowni. Do uziomu należy podłączyć wszystkie metaliczne elementy przepompowni.

Uziom  ochronny należy wykonać z  uziomu pionowego i bednarki  FeZn  25 x 4 mm, który połączyć  z  szyną „PEN”  w  złączu.

Uziom pionowy wykonać ze stali profilowanej miedziowanej o długości  min. 3 m ,  który połączyć z uziomem ochronnym i z szyną PE w  szafie TS. Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w taki sposób , aby ich najniższa część była umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 3m, a najwyższa nie mniej niż 0,5m pod powierzchnią gruntu.

Bednarkę z odgałęzieniem należy spawać i zabezpieczyć lakierem asfaltowym i smarem. Wartość uziomu każdego złącza nie może przekraczać 30 Ω.

### Zabezpieczenie antykorozyjne

Należy wykonać zgodnie z instrukcją KOR. Malowanie winno być wykonane dwukrotnie . malowaniu podlegają wszystkie metalowe części niezabezpieczone. Przewody uziemiające na wysokości 20 cm nad terenem i 30 cm w głąb gruntu - dwukrotne malowanie lakierem asfaltowym. Miejsce spawów uziomów i przewodów uziemiających należy po wykonaniu spawów oczyścić pomalować 2 krotnie lakierem asfaltowym i owinąć 3 krotnie taśmą smołową izolacyjną

### Montaż i próby wstępne instalacji elektrycznej

Zakres czynności wykonawczych podczas odbioru określonych w normie PN-93/E-05009/61 w warunkach technicznych wykonania i odbioru tom V instalacje elektryczne PBUE, PEUE, BHP.

W publikacjach tych określono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru i przekazywania instalacji elektrycznych.

Montaż powinien być wykonany prawidłowo przez wykwalifikowany personel właściwych zastosowaniem właściwych materiałów. Parametry techniczne wyposażenia nie powinny zostać pogorszone podczas montażu. Tablice rozdzielczą jednoznacznie opisać zgodnie z PN-90/E-05023.

Instalacja powinna być poddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do eksploatacji w celu potwierdzenia zgodności wykonania z wymogami PN-93/E-05009/61.. Odbiór wykonanej instalacji stanowią następujące czynności:

	oględziny,

	odbiory robót międzyoperacyjne, częściowy i końcowy,

	przekazanie do eksploatacji,

	odbiory dokonuje komisja złożona z przedstawicieli wykonawcy inwestora oraz odpowiednich rzeczoznawców.

Uwaga

Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atest i świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upoważnione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym.

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować szybkie samoczynne wyłączenie w układzie TN-S. W tym celu części przewodzące dostępnych instalacji należy przyłączyć do uziemionego punktu neutralnego w układzie PEN sieci na przewody : ochronny ( PE) i neutralny ( N) dokonać w zabezpieczeniu głównym, miejsce rozdzielenia należy uziemić. Po rozdzieleniu przewodów nie wolno stosować przewodów PEN. Przyłączeniu do przewodów ochronnych podlegają przede wszystkim: podłączenia metaliczne z konstrukcją podstaw bezpiecznikowych, konstrukcja tablic , styki ochronne gniazd wtykowych , metalowe obudowy urządzeń itp. Ochronę przed porażeniem prądem należy wykonać zgodnie z normą      N SEP-E-001 sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. Jako środek dodatkowej ochrony przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania układ sieciowy TN-C. W każdej latarni dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają słup, wysięgnik z oprawą i tabliczka bezpiecznikowe- zaciskowa. Elementy związane z ochroną dodatkową porażeń uwzględniono w konstrukcji słupa każdy z nich wyposażony w zacisk ochrony we wnęce bezpiecznikowej. Należy połączyć zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej z zaciskiem ochronnym słupa. Zacisk ochronny należy uziemić za pomocą bednarki FeZn 25x4 i uziomu FeZn 25 x4 mm2 . Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 30 Ω, należy wykorzystywać istniejące naturalne uziemienie lub budować sztuczne wg schematu ideowego

Przyłączeniu do przewodów ochronnych podlegają przede wszystkim: podłączenia metaliczne z konstrukcją podstaw bezpiecznikowych, konstrukcje tablic głównych, styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy urządzeń itp.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Zakres robót.

a/ Roboty ziemne – wykopy ręczne i mechaniczne pod kable, układnie kabli  0,4 kV.

b/ zabudowa układu zasilania i sterowania

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

a/ Budynki gospodarcze.

b/ Sieci uzbrojenia technicznego:

• Elektroenergetyczna linie kablowe 0,4 kV

• Elektroenergetyczna linie napowietrzne 0,4 kV

• wodociągowa,

• kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

• sieć teletechniczna  kablowa

• sieć gazowa

c/ Drogi:

• gminna

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie.

a/ sieć elektroenergetyczna

b/ sieć gazowa

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót.

a/ Porażenie prądem elektrycznym – podczas prac wykonywanych pod napięciem,

częściowo pod napięciem lub w strefie występowania napięcia – duży stopień zagrożenia.

b/ Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciężkim – przy załadunku i rozładunków

bębnów kablowych, przy rozciąganiu kabli z bębnów – duży stopień zagrożenia.

c/ Najechania sprzętem ciężkim – przy załadunku i rozładunku bębnów kablowych, w

trakcie wykonywania robót ziemnych – średni stopień zagrożenia

d/ Wypadki komunikacyjne – podczas wykonywania wszelkich robót w pasach drogowych:

- mały stopień zagrożenia w pasie drogi gminnej,

e/ Zagrożenie pożarowe – średnie

f/ Zagrożenie wybuchem – średnie.

Instruktaż pracowników dla robót szczególnie niebezpiecznych.

a/ środki techniczne:

- konieczność stosowania atestowanego sprzętu ochronnego (przeciwpożarowego), ubrań

roboczych i ochronnych, hełmów ochronnych,

- konieczność stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych do

eksploatacji  maszyn, urządzeń i narzędzi,

- konieczność stosowania dodatkowych środków technicznych (barierki, ogrodzenia,

podpory,  odciągi, szalunki) wynikających z warunków bezpieczeństwa dla specyfiki

danej pracy.

b/ Środki organizacyjne:

- przeszkolenie na stanowisku pracy,

- ważne zaświadczenie lekarskie, kwalifikacyjne, przy urządzeniach elektrycznych,

przy sprzęcie  specjalizacyjnym,

- wykonywanie prac pod nadzorem,

- właściwe zabezpieczenie miejsca pracy,

- obsługa maszyn, urządzeń, sprzed specjalistycznego przez osoby przeszkolone  i

uprawnione,

- wyposażenie przez pracowników sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony

osobistej, inny konieczny przy danych warunkach pracy,

- prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami,

harmonogramy,   itp.,

- właściwe oznakowanie miejsc pracy, szczególnie przy robotach prowadzonych w

pasach  drogowych oraz przy możliwości dostępu osób postronnych,

- stosowanie środków propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych,

informacyjnych.

- granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic  ostrzegawczych.

- wszystkie prace na istniejącym kablu 15 kV należy wykonywać na polecenie pisemne,

przy  wyłączeniu z pod napięcia z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz

przestrzeganiem    warunków określonych przepisami BHP podczas organizacji

pracy przy urządzeniach   elektroenergetycznych.

Uwagi końcowe

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją, wszystkie odstępstwa uzgodnić z projektantem i inspektorem nadzoru. Trasę kabli wytyczyć w terenie obsługą geodezyjną. Następnie wykonać pomiar powykonawczy. Projektowane roboty wykonać zgodnie z wymogami normy NSEp-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" (norma SEP).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykonać pomiary: rezystancji przewodów, kabli, rezystancji uziemienia, a z chwilą załączenie pod napięcie - skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym opracowaniem.

Obliczenia.

Doboru typu przewodów i ich przekroju dokonano w oparciu o zarządzanie Nr 20 MGiE z dnia 17.07.1974r normę PN-57/E-05022 ze względu na dopuszczalny spadek napięcia i skuteczność zerowania.

Norma SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

Norma SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

PN-55/E-05021 – Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli

PN-IEC 60364-4-41:2009 - Sprawdzenie skuteczności ochronny przed porażeniem prądem

elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-43:2010 - Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia.

OBLICZENIA MOCY

Pz-S1= 2,5 kW   In-S1= 6A -> Zabezpieczenie   w  TS   16A  gG

Pz-S2= 2,5 kW  In-S2 = 6A -> Zabezpieczenie   w  TS    16A  gG

ZK = 2,5+2,5=5 kW

In1= 10A    ->   Zabezpieczenie   w  ZK dla TS  25 A

Obliczenia dla P-1

OBLICZENIE ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ

Obliczenia dla punktów   „1, 2,3”

Dobór przekrojów dokonano o normy obciążeń, spadki napięć, kategorię pomieszczeń i sposobu układania przewodów.

YKY 5x10 mm2  - Id = 60,0 A; YKY4x35mm2 -Id=80 A; AsXS4x70 mm2 - Id = 117,0A

, YKY 5x6 mm2  - Id = 34,0 A,

Rt = 0,0092 Ω    X t= 0,0304 Ω

L0-0 =350m , L0-1 =12m, L2 =33m, L3 =15m,

R0-0 = 2x R0-0x L 0-0 =2x0,408x0,35=0,2856  Ω

R0-1 = 2x R0-1x L 0-1 =2x0,816x0,012=0,0195  Ω

R2 = 2x R2x L 2 =2x1,818x0,033=0,1199  Ω

R3 = 2x R3x L 3 =2x2,92x0,015=0,0876  Ω

XK1=  2x0,08x  L K

X0-0 = 2x 0,08x L 0-0 =2x0,08x0,35=  0,056  Ω

X0-1 = 2x 0,08x L 0-1 =2x0,08x0,012=0,0019  Ω

X2 = 2x 0,08x L 2 =2x0,08x0,033=0,0052  Ω

(1)  -  R0-1 = Rt+R0-0 +R0-1 = 0,3142 Ω,  X0-1 = Xt+X0-0 +X0-1 = 0,0883 Ω,    Z0-1 =0,3263 Ω,

(2)  -  R2 = R0-1 +R2 = 0,4341 Ω,  X2 = X0-1 +X1-2 = 0,0935 Ω,    Z2 =0,4440 Ω,

(3)  -  R3 = R2 +R3  = 0,5217 Ω,   X3 = X2   = 0,0935 Ω,   Z3 =0,5300 Ω,

ZWARCIE W PUNKCIE „(1)”

Z1 = 0,3263 Ω   IBezp = 80 A   kB = 1,25    K =5,3

kB x IB x K x ZB  ≤ 230 V

1,25 x 80 x5,3 x 0,3263= 172,9 V  ≤ 230 V  - Szybkie wyłączenie jest zapewnione

ZWARCIE W PUNKCIE „(2)”

Z2 = 0,4440 Ω   IBezp = 25 A   kB = 1,25    K =5

kB x IB x K x ZB  ≤ 230 V

1,25 x 25 x5 x 0,444= 69,3 V  ≤ 230 V  - Szybkie wyłączenie jest zapewnione

ZWARCIE W PUNKCIE „(3)”

Z3 = 0,5300 Ω   IBezp = 16A   kB = 1,25    K =10

kB x IB x K x ZB  ≤ 230 V

1,25 x 16 x10 x 0,5300=106,00 V  ≤ 230 V  - Szybkie wyłączenie jest zapewnione

Obliczenie spadku napięcia (obliczenia dla najdalszego odcinka oświetlenia)

PS-0 = 5 kW    L = 350 m   s=70  Al.  U=400 V

PS-1 = 5 kW    L=12 m   s=35  Al.  U=400 V

PS-(3) =5 kW    L=33 m   s=10  Cu.  U=400 V

PS-(3-1) =2,5 kW    L=15 m   s=6  Cu.  U=400 V

dla obw. 3 fazowych

ΔU1-(3-1)= 0,43+0,02+ 0,18+0,06= 0,69 % ≤ 3%

Spadki napięcia nie przekraczają dopuszczalnych wartości

Zestawienie materiałów

TABELA NR 1: Zestawienie materiałów podstawowe.

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | kabel YKY 5x10mm2 | m | 33 |
| 2 | r. ochronna karbowana fi75 | m | 30 |
| 3 |  |  |  |

CZĘŚĆ GRAFICZNA